HAZIRLIK ÇALIŞMASI

YUKARIDA ÖRNEK OLARAK HAZIRLANDI

RENKLİ YAZILANLARI DİKKATE ALARAK KURUMUNUZA GÖRE ŞARTNAMA OLUŞTURABİLİRSİNİZ.

ÇERÇEVELİ/BLOK TİP LAMELLA ŞARTNAMESİ

1.KONU VE KAPSAM

Bu şartname; …… Büyükşehir Belediye Başkanlığı ….. Su ve Kanalizasyon

İdaresi Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı …. İlçesinde bulunan

…… İçmesuyu Arıtma Tesisindeki … adet çöktürme havuzuna Blok / Çerçeveli tip lamella işi yaptırılacaktır.

Tupset durultucu Lamella yerleştirilmesi ile ilgili teknik hususları içerir.

2. GENEL HUSUSLAR

İdare: …….. Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (…SKİ)

Yüklenici: İhale üzerine bırakılan ve sözleşme imzalanan istekli

3. LAMELLA LEVHASI ÖZELLİKLERİ;
Lamella malzemesi PVC 
Lamella eğimi  60 derecedir.  Plakların her iki uçları 60 derece kesilecektir.
Lamella rengi Siyah olacaktır.
Lamella rengi siyah olacaktır. Lamella et kalınlığı 1.2 mm olup, göz aralığı Görsel 1’de görülmektedir.

3.1. ÇERÇEVELİ TİP LAMELLA; (3.1 Çerçeveli veya 3.2 Blok seçilir)
Lamella Çerçeveli tip olarak imal edilecektir . (Çerçeveli seçilirse )
Çerçeve malzemesi 304 paslanmaz çelikten imal edilecektir. 
Et kalınlığı T: T olacaktır. 
Yapılacak çerçevenin kenarları (M=N = xx mm )olacaktır.
Çerçevenin TÜM KENARLARI (12 kenarı)  60-90-120 derece bükümlü olacaktır.
Çerçeve içine lamella plakalarının kolayca dizilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi için çerçevenin en az 1 kenarı paslanmaz vida ile sökülüp takılabilir olacaktır.
Çerçeve ölçüleri  : Wx… cm, Lx:….cm, Hx:…. cm,
Toplam yy Adet çerçeve yapılacaktır.

Seçilen çerçeve Görsel-2 ve Görsel-3’de

Çerçeve serisi seçimi; Çerçeve büyüklüğü ve içindeki lamella ağırlığına göre SEÇİMLİ çerçeve serisi vardır. Görsel-8’de

3.2. BLOK TİP LAMELLA;
Lamella Blok  tip plarak imal edilecektir ( Blok seçilirse )

Blok ölçüleri  : Wx… cm, Lx:….cm, Hx:…. cm,  (1 Blok ağırlığı 25-35 kg , Lx: 30-50 cm olur.)
Toplam xx Adet Blok yapılacaktır.

Seçilen çerçeve Görsel-4 ve Görsel-5’de

4. YERLEŞİM

4.1.Lamellalar Blok / Çerçeveli tip şeklinde üretilip havuzlara yerleştirilecektir. Blok / Çerçeveli tip lamella ölçüsü  Görsel-6 ve Görsel-7’de  görülmektedir.

4.2.Tupset durultucu lamellalar  mevcut Beton kiriş/Çelik profil  desteklerinin üzerine dizilecektir. Görsel-6’de görülmektedir.

5.GARANTİ;
Çerçeve ve lamella 2 yıl garantisi olacaktır.

Ürünler ve yapılan tüm imalatlar garanti kapsamında yapılacaktır.
Bu belge önceden idareye verilecektir.

6. SERTİFİKA

6.1  Kullanılacak ürünler sertifikalı olacaktır.
Ürün testi;  Tesiste kullanılan lamellanın içme suyunda kullanılabilir olduğunu gösteren rapor gerekir. Rapor Tübitak veya Üniversite den alınmış olması, Ayrıca Turkak akreditesi olan laboratuvardan, malzeme yapı testi ve sulu gıda migrasyon testi uygunluk sonucu olacaktır

7. İŞ BİTİRME

İmalatçı firmanın son 5 yıl içinde, Durultucu lamella veya  benzer iş kategorisinde ve benzer kapasitede iş bitirmesi veya faturalı referansları olacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1.Yüklenici, bu iş kapsamında 30.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanununa uygun olarak ve her türlü güvenlik önlemlerini alarak hizmet verecektir.

Görsel 1, MODEL PETEK GÖZ ARALIĞI GÖRSELİ
Lamella için Aşağıdaki 6 petekden biri seçilir, (Temiz su için :CT44, CT48, CT52, CT54, Atıksu için CT54, CT60, CT68)  Wx genişlik uygunluğu www.lamella.net dan kontrol edilmeli. Her model için istenen her genişlşk yapılamıyor- Yetkiliden bilgi alabilirsiniz.

Görsel 2,  ÇERÇEVELİ TİP GÖRSELİ

Görsel 3,  ÇERÇEVELİ TİP GÖRSELİ

Wx:... cm, Lx:... cm, Hx:... cm, LT:... cm, M=N= xx mm, S: vida + somun
SA: 60 derece

Görsel 4,  BLOK TİP GÖRSELİ

Görsel 5,  BLOK TİP GÖRSELİ

Wx:... cm, Lx:... cm, Hx:... cm, LT:... cm, SA: 60 derece

Wx genişlik uygunluğu www.lamella.net dan kontrol edilmeli. 
Taşıma ve montaj için 1 Blok ağırlığı 30-40 kg olmalıdır. 
Dolayısıyla Lx uzunluğu 30-50 cm civarında olur.

Lx ve Wx ve Hx için firma yetkilisinden bilgi talep edebilirsiniz.
Standart olarak Hx: 100, 104,120 cm kullanılıyor

Görsel 6,  ÇERÇEVELİ TİP GÖRSELİ

HAVUZUNA UYGUN ÇERÇEVE YERLEŞİM PLANI ÇİZİMİ İÇİN DESTEK VEREBİLİRİZ
LÜTFEN DESTEK ALINIZ info@arbiol.com.tr, tupset@gmail.com  0850 2555657

Görsel 7,  ÇERÇEVELİ TİP GÖRSELİ

Wx:... cm, Lx:... cm, Hx:... cm, LT:... cm, SA: 60 derece

HAVUZUNA UYGUN BLOK YERLEŞİM PLANI ÇİZİMİ İÇİN DESTEK VEREBİLİRİZ

LÜTFEN DESTEK ALINIZ info@arbiol.com.tr, tupset@gmail.com  0850 2555657

Görsel 8,  ÇERÇEVE STANDARLARI

ÇERÇEVELİ TİP LAMELLA ŞARTNAMESİ

1.KONU VE KAPSAM

Bu şartname; İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSKİ Su ve Kanalizasyon

İdaresi Genel Müdürlüğü Su Arıtma Dairesi Başkanlığına bağlı SANCAKTEPE. İlçesinde bulunan

ÖMERLİ İçmesuyu Arıtma Tesisindeki 5 adet çöktürme havuzuna Çerçeveli tip lamella işi yaptırılacaktır.

Durultucu Lamella yerleştirilmesi ile ilgili teknik hususları içerir.

2. GENEL HUSUSLAR

2.1. Tanımlar

İdare: İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)

Yüklenici: İhale üzerine bırakılan ve sözleşme imzalanan istekli

3. LAMELLA LEVHASI ÖZELLİKLERİ;
Lamella malzemesi PVC (PoliVinilKlorür)

Lamella eğimi  60 derecedir.  Plakların her iki uçları 60 derece kesilecektir.

Lamella rengi siyah olacaktır. Lamella et kalınlığı 1.2 mm olup, göz aralığı Görsel 1’de görülmektedir.

Görsel 1

3.1. ÇERÇEVELİ TİP LAMELLA; 
Lamella Çerçeveli tip olarak imal edilecektir.

Çerçeve malzemesi 304 paslanmaz çelikten imal edilecektir.

Et kalınlığı T: 2.5 mm olacaktır. Çerçeve eğimi SA 60 derece olacaktır.

Yapılacak çerçevenin kenarları M=N = 50 mm olacaktır.

Çerçevenin TÜM KENARLARI (12 kenarı)  60-90-120 derece bükümlü olacaktır.

Çerçeve içine lamella plakalarının kolayca dizilmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi için çerçevenin en az 1 kenarı paslanmaz vida ile sökülüp takılabilir olacaktır.
Çerçeve ölçüleri : Wx 122 cm, Lx:120 cm, Hx:120 cm

Toplam 350 Adet çerçeve yapılacaktır. Seçilen çerçeve Görsel 2 de

Görsel 2

4. YERLEŞİM

4.1.Lamellalar  Çerçeveli tip şeklinde üretilip havuzlara yerleştirilecektir.

4.2.Tupset durultucu lamellalar  mevcut Çelik profil  desteklerinin üzerine dizilecektir.

5.GARANTİ;
Çerçeve ve lamella 2 yıl garantisi olacaktır.

Ürünler ve yapılan tüm imalatlar garanti kapsamında yapılacaktır.

6. SERTİFİKA

6.1  Kullanılacak ürünler sertifikalı olacaktır.
Ürün testi;  Tesiste kullanılan lamellanın içme suyunda kullanılabilir olduğunu gösteren rapor gerekir. Rapor Tübitak veya Üniversite den alınmış olması, Ayrıca Turkak akreditesi olan laboratuvardan, malzeme yapı testi ve sulu gıda migrasyon testi uygunluk sonucu olacaktır

7. İŞ BİTİRME

İmalatçı firmanın son 5 yıl içinde, Durultucu lamella veya  benzer iş kategorisinde ve benzer kapasitede iş bitirmesi veya faturalı referansları olacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1.Yüklenici, bu iş kapsamında 30.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Kanununa uygun olarak ve her türlü güvenlik önlemlerini alarak hizmet verecektir.

EK KAYNAKLAR

STANDART LAMELLA MODELLERİ:

https://lamella.net/lamella/seriCT.php?model=CT44

https://lamella.net/lamella/seriCT.php?model=CT48

https://lamella.net/lamella/seriCT.php?model=CT52

https://lamella.net/lamella/seriCT.php?model=CT54

https://lamella.net/lamella/seriCT.php?model=CT60

https://lamella.net/lamella/seriCT.php?model=CT68

STANDART ÇERÇEVE SERİLERİ;

https://lamella.net/belgeler/Standart_Frame.pdf

UYGULAMA TİPLERİ

https://lamella.net/TypeUnit.php

https://lamella.net/TypeBlock.php?model=B

https://lamella.net/TypeFrame.php?model=F

LAMELLA HESABI

https://lamella.net/lamella/projeHelp.php

ÇERÇEVE HESABI

https://lamella.net/lamella/frameCalculate.php

ÇERÇEVE ÇERÇEVE AUTOCAD ÇİZİMİ

https://lamella.net/belgeler/cerceveCizim.dwg